## 9.2. ISKOP ZADANOG PRESJEKA
9.2. ISKOP ZADANOG PRESJEKA
Br.st. | Stavka | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno [EUR]
9.2.1. | Iskop zemlje
Iskop zemlje C kategorije za polaganje vodovodnih i odvodnih cijevi van i unutar objekta. Prosječna širina rova je od 0.8 m, prosječna dubina vodovodnog rova od 1,20 m, a prosječna dubina kanalizacijskog rova od 1,70 m (kod izračuna se od prosječne dubine rova oduzima prosječna visina kolničke konstrukcije 0,4 m). Iskop vršiti na dubini nivelete uvećanoj za 10 cm radi izvedbe ležaja cijevi s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna te odbacivanjem iskopanog materijala na udaljenost 2,0 m od ruba rova. Između rova i odbačenog materijala potrebno je osigurati bankinu širine 80 cm radi komunikacije. U cijenu uzeti i eventualno crpljenje vode. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji sa montažom cijevi.
Obračun se vrši po 1,0 m3 iskopanog materijala.
- Vodovod vani
(302,0x0,80x0,80) - kolnička konstrukcija = 193,28
- Vodovod temelji
(42,0x0,60x0,60) = 15,12
- Odvodnja vani
(655x0,80x1,30) - kolnička konstrukcija = 681,2
- Odvodnja slivnici
(160,0x0,80x1,0) - kolnička konstrukcija = 128,00
- Odvodnja temelji
(228,0x0,80x0,50) = 109,44
| 1127,04 | m³ | 1127 | 7 | 7889
9.2.2. | Proširenje rova
Iskop zemlje C kategorije za proširenje rova za vodomjerno okno, reviziona okna, separatore, upojno polje.
Obračun se vrši po 1,0 m3 iskopanog materijala, ostalo kao st. 9.2.1.
- Vodomjerno okno 4,70x2,00x2,20 (kom 1)
(6,70x4,00x2,60) = 69,68
- RO DN40cm (kom 14 )
(1,40x1,40x1,00) - kolnička konstrukcija = 16,46
- RO DN60cm (kom 1 )
(1,60x1,60x1,00) - kolnička konstrukcija = 1,59
- RO DN80cm (kom 31 )
(1,80x1,80x1,70) - kolnička konstrukcija = 130,57
- RO DN100cm (kom 2 )
(2,00x2,00x2,50) - kolnička konstrukcija = 16,8
- RO 100x60cm (kom 2)
(2,40x2,00x1,0) - kolnička konstrukcija = 7,68
- RO 120x100cm (kom 1)
(3,60x3,40x3,06) - kolnička konstrukcija = 32,56
- Precrpna stanica 140x120cm (kom 1)
(2,60x4,00x5,20) - kolnička konstrukcija = 69,12
- Separator ulja DN180cm (kom 1)
(2.80x2.80x3,5) - kolnička konstrukcija = 24,3
- Mastolov DN150cm (kom 1)
(2,5x2,5x2,90) - kolnička konstrukcija = 15,63
| 384,39 | m³ | 385 | 8 | 3080
9.2.3. | Planiranje dna rova
Grubo i fino planiranje dna rova za polaganje cijevi temeljne odvodnje i vodovoda s naročitom točnošću da se osigura pravilno nalijeganje cijevi.
- Vodovod
(344,00x0,80) = 275,2
- Odvodnja
(1043,00x0,80) = 834,4
| 1109,6 | m² | 1110 | 1.7 | 1887
9.2.4. | Čisti suhi pijesak
Nabava, doprema i razastiranje čistog suhog pijeska za polaganje vodovodnih i odvodnih cijevi. Šljunčana posteljica za ležaj PVC cijevi, od oblih zrna veličine 8-16 mm, bez organskih primjesa, s dimenzijama danim u nacrtu kanalskog rova i produbljenima na mjestu spojeva cijevi. Uključivo nabava, doprema i ugradnja šljunka, uz strojno nabijanje do min. 90 % prirodne zbijenosti. Posteljica od pijeska debljine 10 cm, a natkrivanje cijevi cca 30 cm od tjemena cijevi.
Obračun se vrši po 1,0 m3 ugrađenog pijeska.
- Vodovod vani
(302,0x0,80x0,50) - volumen cjevovoda = 118,38
- Vodovod temelji
(42,0x0,60x0,45) - volumen cjevovoda = 11,34
- Odvodnja vani
(541x0,80x0,65) - volumen cjevovoda = 254,81
- Odvodnja slivnici
(75,0x0,80x0,60) - volumen cjevovoda = 33,65
- Odvodnja temelji
(243,0x0,80x0,50) - volumen cjevovoda = 95,26
| 543,74 | m³ | 544 | 32 | 17408
9.2.5. | Zatrpavanje rova
Zatrpavanje rova nakon montaže i ispitivanje temeljnih cijevi, sa materijalom iz iskopa. Prvi sloj iznad cijevi treba biti od sitnog materijala da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Nasipavanje vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom.
Obračun se vrši po 1,0 m3 stvarno ugrađenog materijala.
- Vodovod vani
(302,0x0,80x0,30) - kolnička konstrukcija = 72,48
- Vodovod temelji
(42,0x0,60x0,15) = 3,78
- Odvodnja vani
(655x0,80x0,65) - kolnička konstrukcija = 340,6
- Odvodnja slivnici
(160,0x0,80x0,40) - kolnička konstrukcija = 51,2
- Odvodnja temelji
(228,0x0,80x0,10) = 18,24
- Vodomjerno okno 4,70x2,00x2,20 (kom 1)
(6,70x4,00x2,60) - volumen okna = 49,00
- RO DN40cm (kom 14 )
(1,40x1,40x1,00) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 14,71
- RO DN60cm (kom 1 )
(1,60x1,60x1,00) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 1,28
- RO DN80cm (kom 31 )
(1,80x1,80x1,70) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 104,1
- RO DN100cm (kom 2 )
(2,00x2,00x2,50) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 12,8
- RO 100x60cm (kom 2)
(2,40x2,00x1,0) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 4,32
- RO 120x100cm (kom 1)
(3,60x3,40x3,06) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 25,7
- Precrpna stanica 140x120cm (kom 1)
(2,60x4,00x5,20) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 52,48
- Separator ulja DN180cm (kom 1)
(2.80x2.80x3,5) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 13,44
- Mastolov DN150cm (kom 1)
(2,5x2,5x2,90) - kolnička konstrukcija - volumen okna = 10,5
| 774,63 | m³ | 775 | 8 | 6200
9.2.6. | Odvoz zemlje
Odvoz preostale zemlje nakon dovršenog zatrpavanja rova, kamionima na gradsku deponiju na udaljenost od 5 km ili veću, u dogovoru s investitorom. U cijenu je uračunat utovar u transportno sredstvo, transport, te istovar i grubo planiranje na mjestu istovara.
Obračun po m3 stvarno izvršenih radova.
| 1,20x(1512-775) = 884,4 | m³ | 885 | 5 | 4425
9.2.7. | Šlicanje postojeće temeljne ploče
Izvedba šliceva u postojećim temeljima podruma, za polaganje temeljnog razvoda kanalizacije. U stavku ulazi: rezanje ploče u širini 0,6 m, razbijanje betona debljine 0,2 m, saniranje oštećene hidroizolacije i naknadno betoniranje ploče betonom C30/37 sa dodatkom za vodonepropusnost i ugradnjom waterstop RX 101 trake koja ekspandira u dodiru s vodom, sve do prvobitnog stanja, uključujući sav potreban materijal i rad.
Obračun po m' stvarno izvršenih radova.
|  | m' | 35 | 8 | 280
9.2.8. | Postavljanje prijelaza, osiguranje i označavanje rova
Izrada, postavljanje i skidanje prijelaza preko iskopanog rova. Stavkom je obuhvaćena izrada prelaza preko rova i zaštitna ograda odnosno obilježavanje ruba rova špagom i zastavicama na prometnim mjestima.
Obračun se vrši po kompletu postavljenih prijelaza.
|  | kompl. | 2 | 200 | 400
9.2. | ISKOP ZADANOG PRESJEKA |  | UKUPNO: |  | 41569